## Spec for R32-18C
Specification of 18C high wall（R32）
OUTDOOR UNIT |  | 38QHG007D8S | 38QHG009D8S | 38QHG012D8S | 38QHG018D8S | 38QHG022D8S | 38QHG024D8S
Cool capacity | kW | 2.05 (1.0-3.2) | 2.75 (1.0-3.2) | 3.65 (1.4-4.3) | 5.28 (3.4-5.9) | 6.25 (2.1-8.2) | 7.04 (2.1-8.2)
Heating capacity | kW | 2.75 (0.8-3.4) | 2.90 (0.8-3.4) | 3.90 (1.1-4.4) | 5.46 (3.1-5.8) | 7.24 (1.5-8.2) | 7.50 (1.5-8.2)
Heating capacity at -7℃ | kW | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 5.85 | 5.85
Heating capacity at -10℃ | kW | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5 | 5
Heating capacity at -15℃ | kW | 2 | 2 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 4.5
P design capacity cooling | kW | 2.05 | 2.75 | 3.65 | 5.28 | 6.25 | 7.04
P design capacity heating(warmer) | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4
P design capacity heating(average) | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 5.2 | 5.2
Temp range cooling | ℃ | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50
Temp range heating | ℃ | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24
SEER / SCOP(warmer) / SCOP(average) | W/W | 7.4 / 5.2 / 4.0 | 7.4 / 5.3 / 4.1 | 7.0 / 5.5 / 4.2 | 7.0 / 5.1 / 4.0 | 6.6 / 5.1 / 4.0 | 6.5 / 5.1 / 4.0
Energy label |  | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+
Yearly energy consumption | kWh | 97 / 673 / 875 | 130 / 660 / 854 | 182 / 636 / 833 | 264 / 1235 / 1435 | 331 / 1757 / 1820 | 379 / 1757 / 1820
EER/COP | W/W | 4.02 / 4.01 | 3.59 / 3.87 | 3.23 / 3.71 | 3.41 / 3.82 | 3.25 / 3.74 | 2.82 / 3.41
Voltage, Hz |  | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz
Standard current (cooling) | A | 2.3 | 3.5 | 5 | 6.8 | 8.4 | 10.9
Standard input (cooling) | W | 510 | 765 | 1130 | 1550 | 1925 | 2500
Standard current (heating) | A | 3 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 8.45 | 9.6
Standard input (heating) | W | 685 | 750 | 1050 | 1430 | 1935 | 2200
Rated current | A | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 19
Rated input | W | 2150 | 2150 | 2150 | 2500 | 3700 | 3700
Refrigerant amount | kg | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 1.1 | 1.45 | 1.45
Compressor model |  | KSK103D33UEZ3 | KSK103D33UEZ3 | KSK103D33UEZ3 | KSN140D21UFZ | KTM240D57UMT | KTM240D57UMT
Refrigerant oil/oil quantity | ml | ESTER OIL VG74 280±5 | ESTER OIL VG74 280±5 | ESTER OIL VG74 280±5 | ESTER OIL VG74 440±15 | ESTER OIL VG74 670±15 | ESTER OIL VG74 670±15
Liquid side/Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")
Standard piping length | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Min piping length | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Max piping length | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40
Max difference | m | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
Additional charge | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24
INDOOR UNIT |  | 42QHG007D8S | 42QHG009D8S | 42QHG012D8S | 42QHG018D8S | 42QHG022D8S | 42QHG024D8S
Indoor fan motor Input | W | 22 | 22 | 20 | 36 | 60 | 60
Indoor fan motor max current | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Sound power level | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 58 | 63 | 63
Sound pressure level (Min. ~ Max.) | dB(A) | 20~37 | 20~37 | 20~37 | 21~41 | 22~47 | 22~47
Air flow(Min. ~ Max.) | m3/h | 180~460 | 180~460 | 195~530 | 300~800 | 480~1090 | 480~1090
Weight (Net/Gross) | kg | 8.0/10.5 | 8.0/10.5 | 8.7/11.5 | 11.2 / 14.6 | 13.6 / 17.3 | 13.6 / 17.3
Dimensions (W×D×H) | mm | 726×210×291 | 726×210×291 | 835×208×295 | 969×241×320 | 1083×244×336 | 1083×244×336
Packing (W×D×H) | mm | 790×270×375 | 790×270×375 | 905×290×355 | 1045×315×405 | 1155×315×415 | 1155×315×415
OUTDOOR UNIT |  | 38QHG007D8S | 38QHG009D8S | 38QHG012D8S | 38QHG018D8S | 38QHG022D8S | 38QHG024D8S
Sound power level | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 65 | 69 | 69
Sound pressure level | dB(A) | 55.5 | 55.5 | 56 | 57 | 60 | 60
Airflow | m3/h | 1750 | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 | 3500
Weight (Net/Gross) | kg | 23.5/25.4 | 23.5/25.4 | 23.7/25.5 | 33.5 / 36.1 | 43.9 / 46.9 | 43.9 / 46.9
Dimensions (W×D×H) | mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 | 890×342×673
Packing (W×D×H) | mm | 835×300×540 | 835×300×540 | 835×300×540 | 915×370×615 | 995×398×740 | 995×398×740
Note
* Sound data @ cooling mode
* -7℃/-15℃/-20℃ heating @ free frequency

## Italy EER&COP 24K (hidden)
Specification of 18C high wall（R32）
MODEL |  | 42QHG024D8S 38QHG024D8S
Cool capacity | kW | 6.25
Power Input | W | 1925
EER | W/W | 3.25
Heating capacity | kW | 7.24
Powe Input | W | 1935
COP | W/W | 3.74